Задание на тендер

№ ПК 3-4.3-09.19

Брусника. Строительство Москва.

ОБЪЕКТ: Первый квартал 3 очередь ПАКЕТ: 4. ВИС ВИД РАБОТ: 4.3 Вентиляция

| Представители | Зона ответственности | Ответственные лица | Контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Проект, финансирование, потребительское качество | Инженер проекта | Черников Алексей Борисович 8-925-485-30-70 |
| Генподрядчик | Сроки ОТ и ТБ Производственное качество | Руководитель объекта | Ильиных Александр Владимирович 8-913-915-65-04 |

Производственная культура

- Требования к сотрудникам Подрядчика:

- К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):

- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;

- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;

- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.

- Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;

- Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки черные, светоотражающие полосы, цвет футболки ярко-черный);

- Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;

- Курение допускается только в специально отведённых местах;

- Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;

- Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося зданиях запрещено);

- Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

- Требования к охране труда:

- Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

- Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;

- В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

- Требования к механизмам и оборудованию:

- Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);

- Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истек;

- Применение данного оборудования не ведет к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);

- Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;

- Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

- Штрафы:

- Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Москва».

- Контролирующие лица:

- Прораб;

- Руководитель объекта;

- Специалист по ОТ и ТБ.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приложение 1

Задания на тендер

### Стоимость работ и материалов

### Таблица №1

### Стоимость работ включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, геодезические работы

### Стоимость основных материалов включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования или к месту монтажа, заготовительно-складские затраты (при необходимости)

### Максимальная стоимость ___________ (                        ) рублей 00 копеек

### Предлагаемая стоимость участника с учётом коэффициента лавирования -

- Аванс – 10% от стоимости договорной цены

- Возможность расчёта квадратными метрами__________________________________________________________________

4. К оплате работ принимаются законченные виды работ поэтапно, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. Этапы определяются на стадии формирования договора.

5. Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов и/или смонтированного оборудования, указанной в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику по истечении 3 (трех) месяцев исчисляемый с момента ввода Объекта строительства в эксплуатацию, но не ранее чем с даты приемки Генподрядчиком от Подрядчика по итоговому акту выполнения всех работ по настоящему Договору при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объёме, предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приёмки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания.

- Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.

- Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Техническое задание

| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| --- |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |
| - | Алмазное сверление отверстия |
| - | Установка клапана (монтажный шов) |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ |
| • | Общий журнал работ |
| • | Журнал входного контроля |
| • | Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |
| • | Результаты лабораторных исследований на используемые материалы. |
| • | Сдать по акту работы, выполненные в полном объеме ответственным представителям: |
| - | Производителю работ Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Подрядчик обязан обеспечить защиту смонтированного оборудования. |
| 2. | По окончании всех работ на объекте Субподрядчик предоставляет на каждое изделие: паспорт, гарантийный талон, инструкцию с правилами эксплуатации и обслуживания изделия. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» |
| 2. | СП 63.13330.2012 (ред. СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование» |
| 3. | СП 60.13330.2012 «Отопление и вентиляция» |
| 4. | СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» |
| 5. | СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» |
| 6. | СП 54.13330.2011 (СНиП 31-01-2003) «Здания жилые многоквартирные» |
| 7. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» |
| 8. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» |
| 9. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» др. |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| --- | --- |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) | 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |
| 2. | Прораб | (Подрядчик) | 2. | Смежники | (Подрядчики) |
|  |  |  | 3. | РП (по необходимости) | (Заказчик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Разметка мест установки клапана | 1. | Внешний вид смонтированных систем |
| 2. | Качество бурения кладки и подрезку утеплителя | 2. | Работоспособность систем |
| 3. | Качество раскрепления клапана | 3. | Положение поперечных швов и разъемных соединений воздуховодов относительно строительных конструкций |
| 4. | Армирование монтажной зоны | 4. | Вертикальность стояков воздуховодов |
| 5. | Герметизацию монтажного зазора | 5. | Тщательность и правильность поставки прокладок во фланцевых соединениях |
| 6. | Монтаж кронштейнов, рам, подставок, опорных конструкций воздуховодов и оборудования | 6. | Надежность и внешний вид креплений воздуховодов, воздухораспределительных устройств,зонтов. |
| 7. | Монтаж электрических проводок от шкафов управления | 7. | Правильность установки мягких вставок |
| 8. | Монтаж воздуховодов | 8. | Плавность работы регулирующих устройств и удобство управления ими |
| 9. | Монтаж технологического оборудования, щитов и т.п. | 9. | Тщательность покраски воздуховодов и других элементов вентиляционных систем и соответствие вида покраски проекту |
| 10. | Подключение технологического оборудования и электрических проводок | 10. | Соответствие трассировки смонтированных воздуховодов |
| 11. | Пуско-наладочные работы | 11. | Прочность и герметичность соединений воздуховодов и соединения их с оборудованием |
| 12. | Исполнительную документацию | 12. | Надежность закрепления воздуховодов |
| 13. | Уборку мусора | 13. | Соответствие трассировки смонтированных электрических проводок |
| 14. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ | 14. | Соответствие смонтированных щитков и электрического оборудования проекту |
|  | Вентиляторы | 15. | Качество подключения кабелей к смонтированному оборудованию |
| 1. | Соответствие проекту | 16. | Соответствие проекту смонтированного оборудования |
| 2. | Монтаж крепления | 17. | Качество монтажа оборудования |
| 3. | Правильность фазировки | 18. | Испытания оборудования |
| 4. | Наличие заземления | 19. | Регулировку и настройку взаимосвязей и взаимодействия всей системы, готовность системы к эксплуатации |
| 5. | Пусконаладочные работы | 20 | Исполнительную документацию |
|  | Воздуховоды | 21. | Уборку мусора |
| 1. | Тщательность и правильность поставки прокладок во фланцевых соединениях | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика |
| 2. | Правильность установки мягких вставок |  |  |
| 3. | Качество протяжки болтовых соединений |  |  |
|  | Клапаны ДУ |  | Вентиляторы |
| 1. | Правильность установки | 1. | Внешний вид |  |
| 2. | Пусконаладочные работы | 2. | Правильность фазировки |  |
|  |  | 3. | Отсутствие стуков, заеданий |  |
|  |  | 4. | Наличие заземления |  |
|  |  |  | Воздуховоды |
|  |  | 1. | Отсутствие изломов, кривизны и винтообразности на прямых участках воздуховодов |  |
|  |  | 2. | Отклонение воздуховодов от вертикали |  |
|  |  | 3. | Внешний вид |  |
|  |  |  | Клапаны ДУ |
|  |  | 1. | Отсутствие выступающих частей из плоскости стены |  |
|  |  | 2. | Производительность системы |  |
|  |  | 3. | Исполнительную документацию, руководство по эксплуатации |  |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Разметка выполнена согласно проекта |  |  |
| 2. | Отверстие выполнено аккуратно без подтеков, утеплитель обрезан ровно | 1. | Клапан установлен вертикально в теле утеплителя (не выпирает из плоскости фасада |
| 3. | клапан закреплен надежно | 2. | Клапан рботоспособен |
| 4. | Армирование выполнено сплошным холстом | 3. | Отклонение воздуховодов по вертикали |
| 5. | монтажный зазор полностью заполнен пеной | 4. | Отклонения положения опорных конструкций в плане |
| 6. | Отсутствие изломов, кривизны и винтообразности на прямых участках воздуховодов. |  | Вентиляторы |
| 7. | Прокладки между фланцами воздуховодов не должны выступать внутрь воздуховода | 1 | Отсутствуют вмятины, царапины, сколы краски, загрязнения |
| 8. | Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты, все гайки болтов должны располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально, гайки должны располагаться с нижней стороны соединения. | 2 | Фазировка обеспечивает вращение вала в указанном стрелкой направлении |
| 9. | Межфланцевое соединение должно быть прорезинено или собрано через асбестовый шнур. | 3 | Вал вращатся плавно, без стуков, заеданий и псторонних шумов |
| 10. | Короба системы дымоудаления должны быть изолированы согласно проектной документации | 4 | Корпус заземлен |
| 11. | Крепления коробов должны быть огрунтованы и расположены под фланцевым соединением |  | Воздуховоды |
| 12. | В местах пересечения коробов системы вентиляции, короба наибольшего сечения должны располагаться ближе к потолку, а наименьшего сечения обводиться снизу. | 1 | Воздуховоды на прямых участках установлены ровно, сечение неизменно, щели отсутствуют |
| 13. | В помещениях короба должны располагаться на отметке максимально прижатой к потолку и на одном уровне | 2 | Отклонение от вертикали и горизонтали 2 мм на 1 м дины |
| 14. | Электропривод клапана дымоудаления должен располагаться внутри | 3 | Вмятины, царапины, загрязнения отсутствуют |
| 15. | Вентиляционные короба дымоудаления на кровле после изоляции должны быть защищены стальными кожухами из оцинкованной стали. | 4 | Обеспечен свободный проектный размер проходов и проездов под воздуховодами |
| 16. | Открытые участки вентиляционных клапанов и оборудования должны быть защищены оцинкованной решеткой | 5 | лишние элементы крепежа убраны(срезаны) |
| 17. | Фланцы должны быть стянуты равномерно, и должна быть обеспечена параллельность уплотнительных поверхностей |  | Клапаны ДУ |
| 18. | Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача паспортов и сертификатов. | 1 | Электропривод должен быть расположен внутри корпуса клапана и не должен препятствовать установке декоративной решетки |
| 19. | Мусор отсутствует. | 2 | Отклонение фактической производительности системы от проектной не более 10% |
| 20. | Работа с использованием СИЗ и др. |  |  |  |
|  | Вентиляторы |  |  |  |
| 1 | Марка соответствует проекту |  |  |  |
| 2 | Крепление выполнено согласно проекта и рекомендаций изготовителя |  |  |  |
| 3 | Фазировка обеспечивает вращение вала в указанном стрелкой направлении |  |  |  |
| 4 | Корпус заземлен |  |  |  |
|  | Воздуховоды |  |  |  |
| 1 | Фланцевая прокладка должна обеспечивать герметичность соединения |  |  |  |
| 2 | Соединения вставок надежные |  |  |  |
| 3 | Болтовые соединеия надежно протянуты, обеспечивают герметичность |  |  |  |
| 4 | Прокладка воздуховодов параллельно или перпенидикулярно конструкциям здания |  |  |  |
| 5 | Изоляция закреплена без провисаний, стыки проклеины скотчем(цвет скотча соответствует цвету изоляции) |  |  |  |
| 6 | шаг крепежных элементов равномерный |  |  |  |
| 7 | Воздуховоды не заужают проходы и проезды |  |  |  |
|  | Клапаны ДУ |  |  |  |
| 1 | Клапан установлен согласно стрелк направления. Перекосы отсутствуют. Заслонка свободно вращается |  |  |  |
| 2 | Отклонение фактической производительности системы от проектной не более 10% |  |  |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Загрязненные и деформированные короба при монтаже |
| 2. | Присоединение коробов к незакрепленному оборудованию |
| 3. | Установка между фланцами нескольких или скошенных прокладок |
| 4. | Перетяжка коробов шпильками креплений |
| 5. | Трещины, вмятины и другие дефекты оборудования |
| 6. | Разборка оборудования, поступившего опломбированным с предприятия-изготовителя. |
| 7. | Соприкосновение проводов кабелей с металлическими частями здания |
| 8. | Соединение проводов скруткой и более двух проводов под один винтовой зажим |
| 9. | Размещение в одной штрабе, канале, трубе, коробе и т.д. силовой и слаботочной сети |
| 10. | Наличие трещин на декоративной штукатурке в месте установки клапана |
| 11. | Армирование раздельными холстами сетки в области установки клапана |
| 12. | Продувание монтажного зазора |
| 13. | Выпирание клапанов дымоудаления за плоскость стены |
| 14. | Неверная фазировка двигателя |
| 15. | Отклонение фактической производительности системы от проектной более чем на 10% |
| 16. | Занижение отметки воздуховодов |
| 17. | Отсутствие заземления на корпусе вентилятора |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |
| - | Монтаж системы вентиляции и крепление воздуховодов к конструкциям здания |
| - | Противопожарная и тепловая защита воздуховодов |
| - | Устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и перегородки (гильзы, герметизация); |
| - | Монтаж оборудования |
| • | Исполнительные схемы прокладки воздуховодов |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ |
| • | Акт на монтаж оборудования. |
| • | Акт комплексных испытаний системы вентиляции. |
| • | Акт индивидуального испытания оборудования. |
| • | Акт проверки приборов и средств автоматизации. |
| • | Акт приемки вентиляционных камер (с УК). |
| • | Акт приемки системы вентиляции (с УК). |
| • | Общий журнал работ |
| • | Журнал входного контроля |
| • | Журнал сварочных работ |
| • | Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |
| • | Результаты лабораторных исследований на используемые материалы. |
| • | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Перед выполнением основного объёма Подрядчик обязан выполнить и сдать демонстрационный объём. |
| 2. | Подрядчик обязан обеспечить защиту смонтированного оборудования. |
| 3. | Перед сдачей работ осуществить пуско-наладочные работы. |
| 4. | В акте пусконаладочных работ обязательна подпись ответственного лица, принимающего объект в эксплуатацию (Управляющая компания) |
| 5. | По окончании всех работ на объекте Субподрядчик предоставляет на каждое изделие: паспорт, гарантийный талон, инструкцию с правилами эксплуатации и обслуживания изделия. |
| 6. | Принимаются законченные конструкции (по схеме «этап-захватка», согласно разделам графика и калькуляции) принятые Генподрядчиком в установленном порядке. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» |
| 2. | СП 63.13330.2012 (ред. СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование» |
| 3. | СП 60.13330.2012 «Отопление и вентиляция» |
| 4. | СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» |
| 5. | СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» |
| 6. | СП 54.13330.2011 (СНиП 31-01-2003) «Здания жилые многоквартирные» |
| 7. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» |
| 8. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» |
| 9. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» др. |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Прораб | (Генподрядчик) | 1. | Прораб | (Генподрядчик) |
| 2. | Прораб | (Подрядчик) | 2. | Технадзор | (Заказчик) |
| 3. | Технадзор | (Заказчик) | 3. | Смежники | (Подрядчики) |
| 4. | Геодезист | (Подрядчик) | 4. | РП (по необходимости) | (Заказчик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Место установки оборудования | 1. | Внешний вид смонтированных систем. |
| 2. | Монтаж воздуховодов и фасонных элементов | 2. | Положение поперечных швов и разъемных соединений воздуховодов относительно строительных конструкций |
| 3. | Монтаж оборудования | 3. | Вертикальность и горизонт смонтированных воздуховодов |
| 4. | Монтаж теплоизоляции, огнезащиты | 4. | Окраску воздуховодов и других элементов вентиляционных систем и соответствие вида окраски проекту |
| 5. | Пуско-наладочные работы |  | 5. | Монтаж кронштейнов, рам, подставок, опорных конструкций воздуховодов и оборудования |
| 6. | Исполнительную документацию |  | 6. | Надежность и внешний вид креплений воздуховодов, турбодефлекторов. |
| 7. | Уборку мусора |  | 7. | Прочность и герметичность соединений воздуховодов и турбодефлекторов |
| 8. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ | 8. | Соответствие проекту смонтированного оборудования. Качество монтажа оборудования |
|  |  | 9. | Испытания оборудования и работоспособность систем |
|  |  | 10. | Регулировку и настройку взаимосвязей и взаимодействия всей системы, готовность системы к эксплуатации |
|  |  | 11. | Исполнительную документацию |
|  |  | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Воздуховоды прокладываются ‖ и _ǀ_ конструкциям здания. | 1. | Воздуховоды на прямых участках установлены ровно, сечение неизменно, щели отсутствуют |
| 2. | Крепление оборудоавния надежное (болтовые соединения протянуты). Корпуса вент оборудования заземлены. | 2. | Вмятины, царапины, загрязнения отсутствуют |
| 3. | Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача паспортов и сертификатов. | 3. | Лишние элементы крепежа убраны (срезаны) |  |
| 4. | Мусор отсутствует. | 4. | Отклонение фактической производительности системы от проектной не более 10% |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Загрязненные и дефектнные воздуховод (сколы, царапины, вмятины, выпуклости) |  |
| 2. | Присоединение коробов к незакрепленному оборудованию |  |
| 3. | Установка между фланцами нескольких или скошенных прокладок |  |
| 4. | Перетяжка коробов шпильками креплений |  |
| 5. | Трещины, вмятины и другие дефекты оборудования |  |
| 6. | Отклонение фактической производительности системы от проектной более чем на 10% |  |
| 7. | Оставлять мусор в конце рабочего дня |  |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТС. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ. Акт промежуточной приемки выполненных работ. |
| • | Исполнительные геодезические схемы. |
| • | Общий журнал работ и специальные журналы. |
| • | Сертификаты, паспорта удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |
| • | Сдать по акту выполненный в полном объеме «этап» ответственным представителям: |
| - | Производителю работ Генерального подрядчика. |
| - | Специалисту по техническому надзору Заказчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Подрядчик обязан обеспечить защиту смонтированного оборудования. |
| 2. | По окончании всех работ на объекте Субподрядчик предоставляет на каждое изделие: паспорт, гарантийный талон, инструкцию с правилами эксплуатации и обслуживания изделия. |
|  | эксплуатации и обслуживания изделия. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование» |
| 2. | СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» |
| 3. | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 4. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» |
| 5. | СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
| 6. | СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» |
| 7. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» |
| 8. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» др. |

| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| --- |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ. Акт промежуточной приемки выполненных работ. |
| • | Общий журнал работ и специальные журналы. |
| • | Сертификаты, паспорта удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |
| • | Результаты лабораторных исследований на используемые материалы. |
| • | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Перед выполнением основного объёма Подрядчик обязан выполнить и сдать демонстрационный объём. |
| 2. | На участках производства работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность смонтированных конструкций. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»; |
| 2. | СП 63.13330.2012 (ред. СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование» |
| 3. | СП 60.13330.2012 «Отопление и вентиляция», СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; |
| 4. | СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» |
| 5. | СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» |
| 6. | СП48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; |
| 7. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»; |
| 8. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |

Приложение 1
Задания на тендер

| График работ |
| --- |
| дата начала работ по договору | 01.02.2020 |
| дата окончания работ по договору | 30.05.2020 |

# Text boxes

Приложение 2

задания на тендер